## Troškovnik
PRILOG I - Troškovnik
Predmet nabave: Membrane za reverznu osmozu
Evidencijski broj nabave: TO-JN-65/2024
R.br. | Tehnička specifikacija - Opis robe (tražene karakteristike) |  |  | Tehnička karakteristika robe - Ponuda (upisuje Ponuditelj) | Količina | Jedinična cijena (EUR bez PDV-a/komadu) | Iznos (EUR bez PDV-a)
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Tip membrane kao ili jednakovrijedan: ''X-Tra SW 8040HR-48 OM'' |  |  |  | 24 | 0 | 0
Vrsta konfiguracije: spiralno namotani element
Membranski polimer: kompozitni poliamid
Materijal razmaknice koncentrata: polipropilen
| Protok permeata: min. 18,9 m3/dan (min. 5000 gpd) |  | Odnosi se na slijedeće ispitne uvjete: Nakon 30 minuta rada, sa otopinom NaCl od 32000 ppm, pri primijenjenom tlaku od 800 psi (56 bar), na radnoj temperaturi od 77 oF (25 oC), povrat permeata od 10 % i pH raspona od 3 do 12
Odbijanje soli: 99,6 % nazivni / 99.3 % minimalni
Nazivna površina membrane: 27,9 m2 ± 0,03 m2 (300 ft2 )
Razmaknica napojne vode/ koncentrata: 1,2 mm ± 0,01 mm (48 mil)
| Dimenzije elemenata membrane: | ukupna dužina elementa membrane: 1016 mm ± 0,01 mm (40,0 '')
promjer ATD uređaja (eng. Anti Telescoping Device = ATD): 200,4 mm ± 0,01 mm (7,89 '')
promjer konektora membrana: 28,6 mm ± 0,0001 mm (1,125 '')
težina membrane: 16,4 kg ± 0,001 kg (36 lbs)
vanjska ovojnica ojačana staklenim vlaknima
| Maksimalne radne granice: | Radni tlak: maks. 69 bar (max. 1000 psi)
Temperatura: maks. 45 oC (113 oF)
Init. pad tlaka: maks. 0,7 bar (maks. 10 psi)
Protok napojne/ulazne vode: maks. 17,0 m3/h (maks. 75 gpm)
Koncentracija klora: < 0,1 ppm
SDI (eng. Silt Density Indeks =SDI) napojne/ulazne vode (15 min): maks. 5,0
Mutnoća napojne/ulazne vode: max. 1,0 NTU
| Ostale radne granice: | pH napojne/ulazne vode: od 3 do 10
Minimalni omjer protoka koncentrata i permeata za bilo koji element: 5:1
[5 empty] | 25 % PDV (EUR) |  | 0
[5 empty] | Ukupan iznos (EUR s PDV-om) |  | 0
Broj ponude:
U_______________,______________________godine.
Odgovorna osoba ponuditelja: