## PRILOG I - Troškovnik
PRILOG I - Troškovnik
NABAVA: Redovno i interventno održavanje visokotemperaturne baklje u ŽCGO Kaštijun
Evidencijski broj nabave: TO-JN-63/2023
St. Br | Tehnička specifikacija/Opis traženog | Jed. Mjere | Okvirna količina | Jedinična cijena (EUR bez PDV-a) | UKUPNO (EUR bez PDV)
REDOVNO ODRŽAVANJE
1 | Mjesečno državanje plinske stanice s bakljom i sustava otplinjavanja. Održavanje plinske stanice sadrži vizualni pregled plinskog kolektora i postrojenja plinske baklje, mjerenje sastava plina i podtlaka na aktivnim kolektorskim linijama, podešavanje regulacijskih ventila kolektorskih plinovoda ovisno o izmjerenim parametrima, provjeru odvodnje kondenzata iz plinovoda plinske stanice,. Pregled baklje uključuje pregled plinovoda, ventila i mjernih manometara, turbopuhala i elektromotorom, po potrebi podmazivanje, dotezanje i zamjenu remenskog prijenosa, pregled komore za sagorijevanje i kontrola stanja izolacije. Pregled, provjera funkcionalnosti, čišćenje i podešavanje sustava potpalnog plamena, sustava za nadzor plamena, sustav za mjerenje i regulaciju temperature komore za sagorijevanje, provjera funkcije brzozatvarajućeg i regulacijskog ventila plamenika baklje, tlačnih sklopki i senzora tlaka plamenika. Pregled zapisa rada i grešaka baklje, kontrola i bilježenje radnih parametara baklje, podešavanje radnih parametara ovisno o sastavu plin i protoku. Pregled stacionarnog analizatora plina - provjera hladnjaka plina, hidrofobnog filtera, sustava prisilne ventilacije, pumpe za uzorkovanje, pumpe za odvodnju kondenzata, kontrola i podešavanje modula analizatora kalibracijskom smjesom plinova. Uključen vizualni pregled nadzemnih plinovoda kolektorskih linija, mjerenje sastava plina i potlaka, balansiranje protoka i podtlaka između plinskih linija ovisno o sastavu, detektiranje nepravilnosti u sustavu otplinjavanja. U mjesečno održavanje su uključena 2 dolaska (trošak dolaska i po potrebi smještaja) i provođenje radova održavanja i izrada mjesečnog izvještaja održavanja koji sadrži rezultate mjerenja sustava otplinjavanja, radne parametre plinske stanice s bakljom, zamjećene nepravilnosti, provedene radove održavanja i prijedloge za poboljšanje rada sustava otplinjavanja. U slučaju jednog dolaska u mjesecu (na temelju potrebe ili po zahtjevu Naručitelja), obračunava se 1/2 jedinične cijene mjesečne usluge iz ove stavke. U ponudu održavanja uključeni predvidivi potrošni dijelovi potrebni za održavanje: ugradnja/zamjena 6 kom brzih mjernih spojnica sa automatskim ventilom za mjerenje sastava i podtlaka na sustavu otplinjavanja i plinskoj stanici, zamjena hidrofobnog filtera, zamjena 2 filtera ventilacije stacionarnog analizatora, podmazivanje ležaja puhala plina i elektromotora, prema potrebi dotezanje i zamjena pogonskog remena puhala. | kom | 12 |  | 0
0
OSTALE USLUGE
2 | Održavanja opreme u protuekspozijskoj izvedbi postrojenja baklje. Uključuje izradu dokumentacije i ažuriranje kartica opreme i održavanja električne, instrumentacijske i neelektrične opreme, pregled i priprema opreme za detaljni pregled uključivo s doradom spojeva uzemljenja, spojeva žica, opleta i fiksiranje kabela unutar kućišta uređaja, provođenje električnih ispitivanja i mjerenja strujnih krugova u Ex zonama, provođenje redovitog pregleda opreme u Ex izvedbi od strane tvrtke ovlaštene od strane Sektora za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom MUP-a. | kom | 1 |  | 0
3 | Konzerviranje baklje. Postupak konzerviranja baklje uključuje zatvaranje svih plinskih ventila plinskog kolektora i postrojenja plinske baklje te odspajanje stacionarnog analizatora plina (dolazne i odlazne cijevi analizatora) i isključenje električnog napajanja analizatora. Elektroormar postrojenja plinske baklje ostaviti uključen radi sprečavanja kondenzacije komponenata unutar elektroormara. Trošak dolaska za radove iz ove stavke 3., a ukoliko nije u sklopu redovnog ili interventnog održavanja, obračunava se prema stavci 5. ovog Troškovnika. Usluga ove stavke uključuje izradu pisanog izvješća ovlaštenog servisera o izvršenim aktivnostima i stanju baklje. | kom | 1 |  | 0
4 | Puštanje u pogon baklje. Postupak puštanja u pogon izvršiti sukladno uputama proizvođača Hofstetter, a koji je detaljno opisan Priručnikom za ugradnju, rukovanje i održavanje baklje HOFGAS - Ready 800S, broj: H20369. Trošak dolaska za radove iz ove stavke 4., a ukoliko nije u sklopu redovnog ili interventnog održavanja, obračunava se prema stavci 5. ovog Troškovnika. Usluga ove stavke uključuje izradu pisanog izvješća ovlaštenog servisera o izvršenim aktivnostima i stanju baklje. | kom | 1 |  | 0
0
INTERVENTNO ODRŽAVANJE
5 | Dolazak na lokaciji ŽCGO Kaštijun - po pisanom zahtjevu Naručitelja za interventno odrđavanje | kom | 2 |  | 0
6 | Radni sat servisnog inženjera - po pisanom zahtjevu Naručitelja za interventno odrđavanje | h | 10 |  | 0
7 | Radni sat servisnog tehničara - po pisanom zahtjevu Naručitelja za interventno odrđavanje | h | 10 |  | 0
0
UKUPNO (EUR bez PDV-a): |  |  |  |  | 0
PDV (EUR): |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO (EUR s PDV-om): |  |  |  |  | 0
| U ____________, ____________________ |  |  | PONUDITELJ:
| Broj ponude: |  |  | ______________________________________________