## Troškovnik
PRILOG I - Troškovnik / tehnička specifikacija
NABAVA: Održavanje visokotemperaturne baklje Hofstetter HOFGAS – Ready 800S
Evidencijski broj nabave: TO-JN-71/2021
St. Br | Tehnička specifikacija/Opis traženog | Jed. Mjere | Količina | Jedinična cijena (kn bez PDV-a) | UKUPNO (kn bez PDV)
Redovno održavanje
1 | Mjesečno državanje plinske stanice s bakljom i sustava otplinjavanja. Održavanje plinske stanice sadrži vizualni pregled plinskog kolektora i postrojenja plinske baklje, mjerenje sastava plina i podtlaka na aktivnim kolektorskim linijama, podešavanje regulacijskih ventila kolektorskih plinovoda ovisno o izmjerenim parametrima, provjeru odvodnje kondenzata iz plinovoda plinske stanice,. Pregled baklje uključuje pregled plinovoda, ventila i mjernih manometara, turbopuhala i elektromotorom, po potrebi podmazivanje, dotezanje i zamjenu remenskog prijenosa, pregled komore za sagorijevanje i kontrola stanja izolacije. Pregled, provjera funkcionalnosti, čišćenje i podešavanje sustava potpalnog plamena, sustava za nadzor plamena, sustav za mjerenje i regulaciju temperature komore za sagorijevanje, provjera funkcije brzozatvarajućeg i regulacijskog ventila plamenika baklje, tlačnih sklopki i senzora tlaka plamenika. Pregled zapisa rada i grešaka baklje, kontrola i bilježenje radnih parametara baklje, podešavanje radnih parametara ovisno o sastavu plin i protoku. Pregled stacionarnog analizatora plina - provjera hladnjaka plina, hidrofobnog filtera, sustava prisilne ventilacije, pumpe za uzorkovanje, pumpe za odvodnju kondenzata, kontrola i podešavanje modula analizatora kalibracijskom smjesom plinova. Uključen vizualni pregled nadzemnih plinovoda kolektorskih linija, mjerenje sastava plina i potlaka, balansiranje protoka i podtlaka između plinskih linija ovisno o sastavu, detektiranje nepravilnosti u sustavu otplinjavanja. U mjesečno održavanje su uključena 2 dolaska i provođenje radova održavanja i izrada mjesečnog izvještaja održavanja koji sadrži rezultate mjerenja sustava otplinjavanja, radne parametre plinske stanice s bakljom, zamjećene nepravilnosti, provedene radove održavanja i prijedloge za poboljšanje rada sustava otplinjavanja. U ponudu održavanja uključeni predvidivi potrošni dijelovi potrebni za održavanje: ugradnja/zamjena 6 kom brzih mjernih spojnica sa automatskim ventilom za mjerenje sastava i podtlaka na sustavu otplinjavanja i plinskoj stanici, zamjena hidrofobnog filtera, zamjena 2 filtera ventilacije stacionarnog analizatora, podmazivanje ležaja puhala plina i elektromotora, prema potrebi dotezanje i zamjena pogonskog remena puhala. | kom | 12 |  | 0
2 | Održavanja opreme u protuekspozijskoj izvedbi postrojenja baklje. Uključuje izradu dokumentacije i ažuriranje kartica opreme i održavanja električne, instrumentacijske i neelektrične opreme, pregled i priprema opreme za detaljni pregled uključivo s doradom spojeva uzemljenja, spojeva žica, opleta i fiksiranje kabela unutar kućišta uređaja, provođenje električnih ispitivanja i mjerenja strujnih krugova u Ex zonama, provođenje redovitog pregleda opreme u Ex izvedbi od strane tvrtke ovlaštene od strane Sektora za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom MUP-a. | kom | 1 |  | 0
UKUPNO redovno održavanje (kn bez PDV-a): |  |  |  |  | 0
Izvanredno/interventno održavanje
3 | Dolazak na objekt po pisanom zahtjevu Naručitelja za intervenciju | kom | 2 |  | 0
4 | Radni sat (60 min) servisnog inženjera na lokaciji ŽCGO Kaštijun od ponedjeljka do petka 07:00 do 15:00 sati - po pisanom zahtjevu Naručitelja | h | 10 |  | 0
5 | Radni sat (60 min) servisnog tehničara na lokaciji ŽCGO Kaštijun od ponedjeljka do petka 07:00 do 15:00 sati - po pisanom zahtjevu Naručitelja | h | 10 |  | 0
UKUPNO izvanredno/interventno održavanje (kn bez PDV-a): |  |  |  |  | 0
UKUPNO održavanje (kn bez PDV-a): |  |  |  |  | 0
PDV (kn): |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO (kn s PDV-om): |  |  |  |  | 0
| U ____________, ____________________ |  |  | PONUDITELJ:
______________________________________________