## DIO A
Troškovnik - Dio A
Red. Br. | Opis Stavke | JM | Okvirna količina | Jedinična cijena | Ukupno
SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA - OPREMA I SPECIJALISTIČKI RADOVI
1 | Dobava i isporuka: Kompaktna mikroprocesorska centrala za dojavu požara za prihvat 2 (4) petlje sa sveukupno 252 pojedinačna adresabilna elementa sljedećih karakteristika:
| - LCD alfanumeričkim zaslon za prikaz stanja i poruka 8x40 znakova - 1 relejni izlaz za RT alarm - 1 relejni izlaz za RT grešku - 6 programabilnih ulaza/izlaza - 1 Ethernet ulaz (RJ45) - 1 ugrađena Fdnet linijske kartice - ugrađena operacijska jedinica - ugrađeno napajanje 70W - kućište za smještaj baterija do 18Ah - izlaz 1,5A po FDnet linijskoj kartici - automatska konfiguracija - umrežavanje putem FCnet/SAFEDLINK ili Ethernet do 64 centrale - spajanje na DMS sustav putem BACnet komunikacijskog protokola - umrežavanja do 64 centrale - povezivanja na CNUS radnu stanicu - memorija za 13000 događaja - dimenzije 430 x 796 x 160 mm - modul za proširenje petlje FCI2025-A1 tip kao: Siemens Sinteso FC2020-AZ ili jednakovrijedan proizvod | kom | 0 | 0 | Postoji.
2 | Dobava i isporuka: Optičko-dimno-termički analogno adresibilni javljač požara s ranom detekcijom dima u stvaranju, plamena, tinjajuće vatre, tekućina i krutih tvari. Ugrađen izolator kvara na petlji u samom javljaču, visoka otpornost na vlagu, ugrađen svjetlosni indikator za signalizaciju alarma. Visoka imunost na lažne alarme. Mogućnost zamjene detektora na visini do 8m bez korištenja ljestvi ili bine korištenjem Siemens alata za testiranje i zamjenu detekotra. Selektivnu detekciju zahvaljuje podešenim parametrima ASA tehnologije. Mogućnost podešavanja javljača prema sljedećim parametrima: - prema riziku nastanka požara,utjecaju osoba na uzrok stvaranja požara, mogućnostima lažnih alarma, brzini odziva, požarnom opterećenju i obliku prostora - mogućnost odabira rada kao optički, termički ili optičko-termički detektor - ugrađena 2 optička i 2 termička senzora - opcija automatskog testiranja detektora putem DFT tehnologije (Disturbance- Free Test) - podržava skeniranje vanjskih indikatora alarma - podržava testiranje paralelnog indikatora - radni napon: 12V DC - 33V DC - dimenzija s podnožjem: Φ 100 x 54.6 mm - potrošnja 65-230 μA - težina: 106 g - dopuštena vlažnost: 95% - dopuštena brzina zraka: do 20 m/s - radna temperatura: -35°C do +70°C - standardi: EN54-5, EN54-7, EN54-17, EN 54-27, EN54-29, VdS tip kao: Siemens Sinteso FDOOT241-A ili jednakovrijedan proizvod | kom | 25 |  | 0
3 | Dobava i isporuka standardnog podnožja analogno adresabilnih javljača. tip kao: Siemens Sinteso FDB221 ili jednakovrijedan proizvod | kom | 25 |  | 0
4 | Dobava i isporuk paralelnog indikatora prorade javljača: - montaža na strop - bijela boja, RAL 9010 - potrošnja max. 35mA - stupanj zaštite: IP40 - radni napon: 5V DC - 8V DC - radna temperatura: -25°C do +80°C - dimenzije 85 x 85 x 28 mm tip kao: Siemens FDAI92 ili jednakovrijedan proizvod | kom | 9 |  | 0
5 | Dobava i isporuka: Analogno adresabilni ručni javljač s ugrađenim izolatorom petlje - crvena boja, RAL 3000 - indirektno aktiviranje prekidača na način razbij staklo i pritisni tipku - s resetabilnim elementom, reset plastičnim ključem - radni napon: 12V DC - 33V DC - stupanj zaštite: IP64 - potrošnja: 200 μA - radna temperatura: -25°C do +70°C - zaštitni poklopac od slučajne aktivacije DMZ1197-AC - zaštitna brtva DMZ1197-AD - standardi: EN54-11, EN54-17, VdS tip kao: Siemens FDME223 + FDMH293-R + DMZ1197-AD + DMZ1197-AC ili jednakovrijedan proizvod FDM226 + FDMC295 | kom | 4 |  | 0
6 | Dobava i isporuka: Ulazno-izlazni modul, Siemens protokol, 4 ulaza i 4 izlaza - decentralizirano upravljanje različitim funkcijama (požarna vrata, ventilatori, klima sustavi, dizala i td.) - ulazne linije su nadzirane na prekid linije i kratki spoj s odgovarajućim otpornicima i mogu se pojedinačno konfigurirat - automatsko adresiranje - ugrađen izolator petlje - automatsko prepoznavanje vrste modula - LED lampice za signalizaciju rada - potrošnja max. 0.75 mA - beznaponski relejni izlazi: DC 30 V / 4 A, max. 120 W, AC 250 V / 4 A, max. 1000 VA - napajanje 12V DC - 33V DC - radna temperatura: -25 °C do +60 °C mogućnost nadzora 230Vac/ 4A linija i v.zaklopki s feedback ulazom - stupanj zaštite uz pripadajuće kućište i odgovarajućim uvodnicama koje treba prilagoditi dimenzijama kabela: IP65 - standardi: EN54-17, EN54-18, VdS - kutija za smještaj modula FDCH221 tip kao: Siemens FDCIO222 + FDCH221 ili jednakovrijedan proizvod | kom | 4 |  | 0
7 | Dobava, isporuka i ugradnja: Kolektivna alarmna sirena s bljeskalicom - crvena boja, RAL 3000 - radni napon: 12V DC - 33V DC - dopuštena vlažnost: 95% - stupanj zaštite: IP65 - radna temperatura: -25°C do +70°C - montaža na zid - mogućnost odabira 32 tona, 2 alarmna nivoa, 3 razine glasnoće zvuka - glasnoća sirene do 102dB - standardi: EN54-3, EN54-23, VdS tip kao: Siemens RoLP-LX-RR | kom | 1 |  | 0
A. | SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA - OPREMA - UKUPNO: |  |  |  | 0
B | SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA - MONTAŽA I SPECIJALISTIČKI RADOVI
1 | Dobava, isporuka, polaganje i označavanje vatrodojavnog kabela crvene boje JB-Y(St)Y 2x2x0,8 mm/E30 | m | 20 |  | 0
2 | Dobava, isporuka i ugradnja plastične PNT cijevi Ø20mm uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal (tiple, vijci, koljena, obujmice i vezice). | m | 6 |  | 0
3 | Dobava, isporuka i ugradnja PVC instalacijske cijevi Ø20 mm uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal (gips, čavle, obujmice i vezice). | m | 6 |  | 0
4 | Demontaža postojeće opreme sustava za dojavu požara. Sortiranje istovrsnih dijelova i spremanje za na to predviđeno mjesto definirano od strane korisnika. Izrada popisa predmetne demontirane opreme i predaja zabilješke investitoru | komplet | 1 |  | 0
5 | Svi nespecificirani potrebni manipulacijski radovi pri izvođenju instalacija | paušal | 1 |  | 0
6 | Ugradnja, označavanje i spajanje centrale dojave požara prema proizvođačkim uputama za osiguranje pune funkcionalnosti (spajanje na izvor napajanja, spajanje vatrodojavnih petlji, spajanje rezervnog napajanja, označavanje kabela, sa svim spojnim i montažnim priborom i materijalom ). | kom | 0 |  | 0
7 | Ugradnja, označavanje, spajanje sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom za potpuno funkcioniranje automatskog javljača požara s pripadajućim podnožjem i kutijom. | kom | 25 |  | 0
8 | Ugradnja, označavanje, spajanje sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom za potpuno funkcioniranje paralelnog indikatora. | kom | 9 |  | 0
9 | Ugradnja, označavanje, spajanje sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom za potpuno funkcioniranje ručnog javljača požara s pripadajućim kućištem. | kom | 4 |  | 0
10 | Ugradnja, označavanje, spajanje sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom za potpuno funkcioniranje upravljačkog modula s pripadajućom kutijom. | kom | 4 |  | 0
11 | Izrada oznaka sa adresom za podnožja analogno adresabilnih javljača, ručnih javljača i kutija modula odgovarajućih dimenzija | kom | 42 |  | 0
12 | Programiranje i konfiguriranje centrale dojave požara. Provjera svih funkcija sustava, puštanje u rad i testiranje sustava do razine projektnom pune funkcionalnosti. | komplet | 1 |  | 0
13 | Izrada pisanih uputa za rukovanje i održavanje sustava sustava za dojavu požara (dostava Naručitelju u elektroničkom i pisanom obliku u 2 istovjetna primjerka) Obuka zaposlenika korisnika za rukovanje kompletnim sustavom prema preporuci isporučitelja. Izrada i isporuka alarmne organizacije. Isporuka i popunjavanje knjige održavanja sustava za dojavu požara. | komplet | 1
14 | Ispitivanje funkcionalnosti sustava dojave požara od strane ovlaštene tvrtke i izdavanje Uvjerenja | komplet | 1 |  | 0
15 | Primopredaja sustava korisniku (predaja tehničke dokumentacije izvedenog stanja, tehničkih listova i certifikata ugrađene opreme, plana uzbunjivanja, predaja programske dokumentacije na CD-u i dr.) | komplet | 1 |  | 0
B. | SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA - INSTALACIJSKI MATERIJAL I RADOVI - UKUPNO: |  |  |  | 0
C | SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA - UPOV I MJERNA STANICA
1 | Dobava, isporuka i ugradnja u centralu: Loop expansion FCI2001 - automatsko prepoznavanje vrste modula - LED lampice za signalizaciju rada - potrošnja max. 0.75 mA - beznaponski relejni izlazi: DC 30 V / 4 A, max. 120 W, AC 250 V / 4 A, max. 1000 VA - napajanje 12V DC - 33V DC - radna temperatura: -25 °C do +60 °C mogućnost nadzora 230Vac/ 4A linija i v.zaklopki s feedback ulazom - stupanj zaštite uz pripadajuće kućište i odgovarajućim uvodnicama koje treba prilagoditi dimenzijama kabela: IP65 - standardi: EN54-17, EN54-18, VdS - kutija za smještaj modula FDCH221 tip kao: Siemens FDCIO222 + FDCH221 ili jednakovrijedan proizvod | kom | 2 |  | 0
2 | Dobava, isporuka i ugradnja u centralu: Preponska zaštita za jednu petlju SPD DEHN SE BXT ML4 BD 24 - automatsko prepoznavanje vrste modula - LED lampice za signalizaciju rada - potrošnja max. 0.75 mA - beznaponski relejni izlazi: DC 30 V / 4 A, max. 120 W, AC 250 V / 4 A, max. 1000 VA - napajanje 12V DC - 33V DC - radna temperatura: -25 °C do +60 °C mogućnost nadzora 230Vac/ 4A linija i v.zaklopki s feedback ulazom - stupanj zaštite uz pripadajuće kućište i odgovarajućim uvodnicama koje treba prilagoditi dimenzijama kabela: IP65 - standardi: EN54-17, EN54-18, VdS - kutija za smještaj modula FDCH221 tip kao: Siemens FDCIO222 + FDCH221 ili jednakovrijedan proizvod | kom | 3 |  | 0
3 | Dobava i isporuka: Ulazni modul, Siemens protokol, 4 ulaza - ulazne linije su nadzirane na prekid linije i kratki spoj s odgovarajućim otpornicima i mogu se pojedinačno konfigurirat - automatsko adresiranje - ugrađen izolator petlje - automatsko prepoznavanje vrste modula - LED lampice za signalizaciju rada - potrošnja max. 0.75 mA - radna temperatura: -25 °C do +60 °C mogućnost nadzora 230Vac/ 4A linija i v.zaklopki s feedback ulazom - standardi: EN54-17, EN54-18, VdS - kutija za smještaj modula FDCH221 tip kao: Siemens FDCI222 + FDCH221 ili jednakovrijedan proizvod | kom | 2 |  | 0
4 | Ugradnja, označavanje, spajanje sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom za potpuno funkcioniranje upravljačkog modula s pripadajućom kutijom. | kom | 2 |  | 0
5 | Dobava i ugradnja konvencionalnog optičkog detektora INIM te spajanje na vatrodojavnu centralu UPOV kontejnera | kom | 2 |  | 0
6 | Dobava i ugradnja konvencionalnog ručnog javljača požara INIM te spajanje na vatrodojavnu centralu UPOV | kom | 1 |  | 0
7 | Spajanje i testiranje alarmnog signala s INIM vatrodojavne centrale na I/O modul Siemens | kpl | 1 |  | 0
8 | Spajanje alarmnog signala s Draeger plinodojavnih sustava na I/O modul Siemens | kpl | 1 |  | 0
9 | Testiranje alarmnog signala s FirePro sustava gašenja u mjernoj stanici na I/O modul Siemens | kpl | 1 |  | 0
C. | SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA - UPOV i MJERNA STANICA - UKUPNO: |  |  |  | 0
| SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA - UKUPNO A, B, C: |  |  |  | 0
NAPOMENA:
Projektirana je zamjena postojećeg sustava. Novi sustav mora biti kompatibilan sa sustavom izvedenim u MBO postrojenju, i aplikacijom DESIGO CC za objedinjeni nadzor i upravljanje vatrodojavom.

## DIO B
Troškovnik - Dio B
Red. Br. | Opis Stavke | JM | Okvirna količina | Jedinična cijena | Ukupno
SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA - OPREMA I SPECIJALISTIČKI RADOVI
1 | Dobava i isporuka: Kompaktna mikroprocesorska centrala za dojavu požara za prihvat 2 (4) petlje sa sveukupno 252 pojedinačna adresabilna elementa sljedećih karakteristika: - LCD alfanumeričkim zaslon za prikaz stanja i poruka 8x40 znakova - 1 relejni izlaz za RT alarm - 1 relejni izlaz za RT grešku - 6 programabilnih ulaza/izlaza - 1 Ethernet ulaz (RJ45) - 1 ugrađena Fdnet linijske kartice - ugrađena operacijska jedinica - ugrađeno napajanje 70W - kućište za smještaj baterija do 18Ah - izlaz 1,5A po FDnet linijskoj kartici - automatska konfiguracija - umrežavanje putem FCnet/SAFEDLINK ili Ethernet do 64 centrale - spajanje na DMS sustav putem BACnet komunikacijskog protokola - umrežavanja do 64 centrale - povezivanja na CNUS radnu stanicu - memorija za 13000 događaja - dimenzije 430 x 796 x 160 mm - modul za proširenje petlje FCI2025-A1 tip kao: Siemens Sinteso FC2020-AZ ili jednakovrijedan proizvod | kom | 1 |  | 0
2 | Dobava i isporuka: Optičko-dimno-termički analogno adresibilni javljač požara s ranom detekcijom dima u stvaranju, plamena, tinjajuće vatre, tekućina i krutih tvari. Ugrađen izolator kvara na petlji u samom javljaču, visoka otpornost na vlagu, ugrađen svjetlosni indikator za signalizaciju alarma. Visoka imunost na lažne alarme. Mogućnost zamjene detektora na visini do 8m bez korištenja ljestvi ili bine korištenjem Siemens alata za testiranje i zamjenu detekotra. Selektivnu detekciju zahvaljuje podešenim parametrima ASA tehnologije. Mogućnost podešavanja javljača prema sljedećim parametrima: - prema riziku nastanka požara,utjecaju osoba na uzrok stvaranja požara, mogućnostima lažnih alarma, brzini odziva, požarnom opterećenju i obliku prostora - mogućnost odabira rada kao optički, termički ili optičko-termički detektor - ugrađena 2 optička i 2 termička senzora - opcija automatskog testiranja detektora putem DFT tehnologije (Disturbance- Free Test) - podržava skeniranje vanjskih indikatora alarma - podržava testiranje paralelnog indikatora - radni napon: 12V DC - 33V DC - dimenzija s podnožjem: Φ 100 x 54.6 mm - potrošnja 65-230 μA - težina: 106 g - dopuštena vlažnost: 95% - dopuštena brzina zraka: do 20 m/s - radna temperatura: -35°C do +70°C - standardi: EN54-5, EN54-7, EN54-17, EN 54-27, EN54-29, VdS tip kao: Siemens Sinteso FDOOT241-A ili jednakovrijedan proizvod | kom | 44 |  | 0
3 | Dobava i isporuka standardnog podnožja analogno adresabilnih javljača. tip kao: Siemens Sinteso FDB221 ili jednakovrijedan proizvod | kom | 44 |  | 0
4 | Dobava i isporuk paralelnog indikatora prorade javljača: - montaža na strop - bijela boja, RAL 9010 - potrošnja max. 35mA - stupanj zaštite: IP40 - radni napon: 5V DC - 8V DC - radna temperatura: -25°C do +80°C - dimenzije 85 x 85 x 28 mm tip kao: Siemens FDAI92 ili jednakovrijedan proizvod | kom | 24 |  | 0
5 | Dobava i isporuka: Analogno adresabilni ručni javljač s ugrađenim izolatorom petlje - crvena boja, RAL 3000 - indirektno aktiviranje prekidača na način razbij staklo i pritisni tipku - s resetabilnim elementom, reset plastičnim ključem - radni napon: 12V DC - 33V DC - stupanj zaštite: IP64 - potrošnja: 200 μA - radna temperatura: -25°C do +70°C - zaštitni poklopac od slučajne aktivacije DMZ1197-AC - zaštitna brtva DMZ1197-AD - standardi: EN54-11, EN54-17, VdS tip kao: Siemens FDME223 + FDMH293-R + DMZ1197-AD + DMZ1197-AC ili jednakovrijedan proizvod FDM226 + FDMC295 | kom | 5 |  | 0
6 | Dobava i isporuka: Ulazno-izlazni modul, Siemens protokol, 4 ulaza i 4 izlaza - decentralizirano upravljanje različitim funkcijama (požarna vrata, ventilatori, klima sustavi, dizala i td.) - ulazne linije su nadzirane na prekid linije i kratki spoj s odgovarajućim otpornicima i mogu se pojedinačno konfigurirat - automatsko adresiranje - ugrađen izolator petlje - automatsko prepoznavanje vrste modula - LED lampice za signalizaciju rada - potrošnja max. 0.75 mA - beznaponski relejni izlazi: DC 30 V / 4 A, max. 120 W, AC 250 V / 4 A, max. 1000 VA - napajanje 12V DC - 33V DC - radna temperatura: -25 °C do +60 °C mogućnost nadzora 230Vac/ 4A linija i v.zaklopki s feedback ulazom - stupanj zaštite uz pripadajuće kućište i odgovarajućim uvodnicama koje treba prilagoditi dimenzijama kabela: IP65 - standardi: EN54-17, EN54-18, VdS - kutija za smještaj modula FDCH221 tip kao: Siemens FDCIO222 + FDCH221 ili jednakovrijedan proizvod | kom | 4 |  | 0
7 | Dobava, isporuka i ugradnja: Kolektivna alarmna sirena s bljeskalicom - crvena boja, RAL 3000 - radni napon: 12V DC - 33V DC - dopuštena vlažnost: 95% - stupanj zaštite: IP65 - radna temperatura: -25°C do +70°C - montaža na zid - mogućnost odabira 32 tona, 2 alarmna nivoa, 3 razine glasnoće zvuka - glasnoća sirene do 102dB - standardi: EN54-3, EN54-23, VdS tip kao: Siemens RoLP-LX-RR | kom | 0 |  | 0
A. | SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA - OPREMA - UKUPNO: |  |  |  | 0
B | SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA - MONTAŽA I SPECIJALISTIČKI RADOVI
1 | Dobava, isporuka, polaganje i označavanje vatrodojavnog kabela crvene boje JB-Y(St)Y 2x2x0,8 mm/E30 | m | 5 |  | 0
2 | Dobava, isporuka i ugradnja PVC instalacijske cijevi Ø20 mm uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal (gips, čavle, obujmice i vezice). | m | 2 |  | 0
3 | Dobava, isporuka, montaža i spajanje magnetskog držača požarnih vrata | kom | 1 |  | 0
4 | Demontaža postojeće opreme sustava za dojavu požara. Sortiranje istovrsnih dijelova i spremanje za na to predviđeno mjesto definirano od strane korisnika. Izrada popisa predmetne demontirane opreme i predaja zabilješke investitoru | komplet | 1 |  | 0
5 | Ugradnja, označavanje i spajanje centrale dojave požara prema proizvođačkim uputama za osiguranje pune funkcionalnosti (spajanje na izvor napajanja, spajanje vatrodojavnih petlji, spajanje rezervnog napajanja, označavanje kabela, sa svim spojnim i montažnim priborom i materijalom ). | kom | 1 |  | 0
6 | Ugradnja, označavanje, spajanje sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom za potpuno funkcioniranje automatskog javljača požara s pripadajućim podnožjem i kutijom. | kom | 44 |  | 0
7 | Ugradnja, označavanje, spajanje sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom za potpuno funkcioniranje paralelnog indikatora. | kom | 24 |  | 0
8 | Ugradnja, označavanje, spajanje sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom za potpuno funkcioniranje ručnog javljača požara s pripadajućim kućištem. | kom | 5 |  | 0
9 | Ugradnja, označavanje, spajanje sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom za potpuno funkcioniranje upravljačkog modula s pripadajućom kutijom. | kom | 4 |  | 0
10 | Izrada oznaka sa adresom za podnožja analogno adresabilnih javljača, ručnih javljača i kutija modula odgovarajućih dimenzija | kom | 77 |  | 0
11 | Programiranje i konfiguriranje centrale dojave požara. Provjera svih funkcija sustava, puštanje u rad i testiranje sustava do razine projektnom pune funkcionalnosti. | komplet | 1 |  | 0
12 | Izrada pisanih uputa za rukovanje i održavanje sustava sustava za dojavu požara. Obuka zaposlenika korisnika za rukovanje kompletnim sustavom prema preporuci isporučitelja. Izrada i isporuka alarmne organizacije. Isporuka i popunjavanje knjige održavanja sustava za dojavu požara. | komplet | 1 |  | 0
13 | Ispitivanje funkcionalnosti sustava dojave požara od strane ovlaštene tvrtke i izdavanje Uvjerenja | komplet | 1 |  | 0
14 | Primopredaja sustava korisniku (predaja tehničke dokumentacije izvedenog stanja, tehničkih listova i certifikata ugrađene opreme, plana uzbunjivanja, predaja programske dokumentacije na CD-u i dr.) Dokumentacija se predaje Naručitelju u elektroničkom obliku i u papirnatom obliku u 2 primjerka. | komplet | 1 |  | 0
B. | SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA - INSTALACIJSKI MATERIJAL I RADOVI - UKUPNO: |  |  |  | 0
| SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA - UKUPNO A i B: |  |  |  | 0

## DIO C
Troškovnik - Dio C (integracija)
Red. Br. | Opis Stavke | JM | Okvirna količina | Jedinična cijena | Ukupno
SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA - OPREMA I SPECIJALISTIČKI RADOVI
1 | Dobava i isporuka: Komunikacijski mrežni modul za umržavanje centrala u redudantnu prstenastu komunikaciju Tip kao: Siemens FN2001-A1 ili jednakovrijedan proizvod | kom | 2 |  | 0
2 | Dobava i isporuka: Optički komunikacijski mrežni modul sljedećih karakteristika: -za montažu u centralu sustava za dojavu požara -za redundantnu prstenastu komunikaciju -spajanje multi-modnim optičkim vlaknima Tip kao: Siemens FN2007-A1 ili jednakovrijedan proizvod | kom | 1 |  | 0
7 | Integracija sustava za dojavu požara (Siemens Sinteso) u centralni nadzorni sustav Desigo CC. - priprema grafičke mape za unos u Desigo CC - integracija sustava za dojavu požara - izrada osnovne konfiguracije sustava - dodavanje korisnika, dodjeljivanje korisničkih prava - izrada interaktivnog grafičkog sučelja sa svim elementima sustava za dojavu požara - instalacija na računalu, puštanje u rad do pune funkcionalnosti - testiranje sustava - puštanje u rad. | komplet | 2 |  | 0
8 | Obuka zaposlenika korisnika za rukovanje sustavom DESIGO CC prema preporuci isporučitelja. Izrada korisničkih uputa. Pomoć pri uhodavanju u sustav. U dogovoru s klijentom može se napraviti VPN ili teamviwer veza na server stanici putem koje bi u slučaju potrebe mogli spojiti na zahtjev korisnika. | komplet | 1 |  | 0
8 | Gateway za spajanje u cloud i korištenje naprednih aplikacija X200 | komplet | 1 |  | 0
9 | Licenca za Sinteso mobile App | komplet | 1 |  | 0
10 | Montaža, spajanje, konfiguracija stavki 8 i 9 | komplet | 1 |  | 0
11 | Izrada dokumentacije izvedenog stanja sustava dojave požara (za kompletni sustav ŽCGO Kaštijun uključujući i ravodve iz ovog Ugovora). Predaje se Naručitelju u elektroničklom obliku (pdf i dwg format) te u papirnatom obliku u 2 istovjetna primjerka. | komplet | 1 |  | 0
A. | SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA - OPREMA I SPECIJALISTIČKI RADOVI - UKUPNO: |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
PRILOG I - Troškovnik - Rekapitulacija
Evidencijski broj nabave: TO-JN-6/2024
BR. | RADOVI | UKUPNO (EUR bez PDV-a)
1 | Troškovnik - Dio A | 0
2 | Troškovnik - Dio B | 0
3 | Troškovnik - Dio C | 0
UKUPNO (EUR bez PDV-a): |  | 0
PDV (EUR): |  | 0
SVEUKUPNO (EUR s PDV-om): |  | 0
Ponuda broj:
U ___________________, dana _____________
PONUDITELJ: