## Troškovnik TO-JN-59-2023
PRILOG I - Troškovnik
Predmet nabave: Membrane za postrojenje za reverznu osmozu
Evidencijski broj nabave: TO-JN-59/2023
R.br. | Opis robe |  | Opis robe koja je predmet Ponude Isporučitelja (ispunjava Ponuditelj) | Količina | Jedinična cijena po komadu, bez PDV-a, € | Iznos bez PDV-a, €
1. | Tip membrane kao ''DuPont Water Solutions - FilmTec™ SW30HRLE - 370/34i'' |  |  | 30 | 0 | 0
Namjena: membrana za postrojenje za reverznu osmozu
Vrsta: spiralno namotani element sa poliamid tankoslojnom kompozitnom membranom
Aktivno područje: 34,4 m2 +- 5%
Maksimalni radni tlak: 83 bar
Protok permeata: 25 m3/dan +- 15%
| Dimenzije elementa: | dužina elementa 1029 mm
neto dužina dvaju elemenata kada su spojeni 1016 mm
promjer membrane 201 mm
promjer unutarnje cijevi kojom izlazi permeat 29 mm
Debljina odstojnika za ulaznu vodu: 34 mil = 0.8636 mm
Maksimalna radna temperatura: 45 oC
Maksimalni pad tlaka po elementu: 1 bar +- 0,1 bar
Stabilizirano odbijanje Bor-a: 91-92 %
Stabilizirano odbijanje soli: 99,65-99.80 %
Raspon pH vrijednosti u kontinuiranom radu: 2-11
Raspon pH vrijednosti za vrijeme kratkotrajnog čišćenja (30 min): 1-13
Maksimalni indeks gustoće mulja (eng. Silt Density Indeks =SDI) u ulaznoj vodi: SDI 5
Tolerancija na slobodni klor u ulaznoj vodi < 0,1 ppm
|  |  |  | 25 % PDV, € |  | 0
|  |  |  | Ukupan iznos sa PDV-om, € |  | 0
Broj ponude:
U_______________,______________________godine.
Odgovorna osoba ponuditelja:
M.P.