## Grupa 1
PRILOG I - Troškovnik / tehnička specifikacija
NABAVA: Održavanje visokotemperaturne baklje na lokaciji ŽCGO Kaštijun
Evidencijski broj nabave: TO-JN-111/2026
St. Br | Tehnička specifikacija/Opis traženog | Jedinica mjere | Okvirna količina | Jedinična cijena (EUR bez PDV-a) | UKUPNO (EUR bez PDV)
REDOVNO ODRŽAVANJA
1 | Mjesečno održavanje plinske stanice s bakljom i sustava otplinjavanja. Održavanje plinske stanice sadrži vizualni pregled plinskog kolektora i postrojenja plinske baklje, mjerenje sastava plina i podtlaka na aktivnim kolektorskim linijama, podešavanje regulacijskih ventila kolektorskih plinovoda ovisno o izmjerenim parametrima, provjeru odvodnje kondenzata iz plinovoda plinske stanice. Pregled baklje uključuje pregled plinovoda, ventila i mjernih manometara, turbopuhala i elektromotora, po potrebi podmazivanje, dotezanje i zamjenu remenskog prijenosa, pregled komore za sagorijevanje i kontrola stanja izolacije. Pregled, provjera funkcionalnosti, čišćenje i podešavanje sustava potpalnog plamena, sustava za nadzor plamena, sustav za mjerenje i regulaciju temperature komore za sagorijevanje, provjera funkcije brzozatvarajućeg i regulacijskog ventila plamenika baklje, tlačnih sklopki i senzora tlaka plamenika. Pregled zapisa rada i grešaka baklje, kontrola i bilježenje radnih parametara baklje, podešavanje radnih parametara ovisno o sastavu plina i protoka. Pregled stacionarnog analizatora plina - provjera hladnjaka plina, hidrofobnog filtera, sustava prisilne ventilacije, pumpe za uzorkovanje, pumpe za odvodnju kondenzata, kontrola i podešavanje modula analizatora kalibracijskom smjesom plinova. Uključen vizualni pregled nadzemnih plinovoda kolektorskih linija, mjerenje sastava plina i podtlaka, balansiranje protoka i podtlaka između plinskih linija ovisno o sastavu, detektiranje nepravilnosti u sustavu otplinjavanja. U mjesečno održavanje su uključena 2 dolaska i provođenje radova održavanja i izrada mjesečnog izvještaja održavanja koji sadrži rezultate mjerenja sustava otplinjavanja, radne parametre plinske stanice s bakljom, zamjećene nepravilnosti, provedene radove održavanja i prijedloge za poboljšanje rada sustava otplinjavanja. U slučaju jednog dolaska u mjesecu (na temelju potrebe ili zahtjeva Naručitelja) obračunava se 1/2 jedinične cijene mjesečne usluge iz ove stavke. U ponudu održavanja uključeni predvidivi potrošni dijelovi potrebni za održavanje: ugradnja/zamjena 6 kom brzih mjernih spojnica sa automatskim ventilom za mjerenje sastava i podtlaka na sustavu otplinjavanja i plinskoj stanici, zamjena brtvi i sličnih potrošnih dijelova, zamjena hidrofobnog filtera, zamjena 2 filtera ventilacije stacionarnog analizatora, podmazivanje ležaja puhala plina i elektromotora, prema potrebi dotezanje i zamjena pogonskog remena puhala. Po izvršenoj aktivnosti iz ove stavke izvršitelj dostavlja pisano izvješće Naručitelju o provedenim aktivnostima, utrošenom radu i materijalu te stanju baklje i preporuke o daljnjim aktivnostima. | komplet | 12 |  | 0
2 | Redovno održavanje baklje kada ista nije u kontinuiranom radu odnosno u prekidu rada (dulje vrijeme) i prije puštanja u pogon. Aktivnost ove stavke vrši se prema obujmu i na način prema uputi proizvođača baklje. Aktivnost ove stavke vrši se na pisani zahtjev Naručitelja. U cijenu je uključen dolazak na rad na lokaciju baklje te rad, oprema i potrošni materijal. Po izvršenoj aktivnosti iz ove stavke izvršitelj dostavlja pisano izvješće Naručitelju o provedenim aktivnostima, utrošenom radu i materijalu te stanju baklje i preporuke o daljnjim aktivnostima. | komplet | 1 |  | 0
3 | Godišnji servis puhala Continental Industries, tip 020.04 Aktivnost ove stavke vrši se prema obujmu i na način prema uputi proizvođača puhala. Aktivnost ove stavke vrši se na pisani zahtjev Naručitelja. U cijenu je uključen dolazak na rad na lokaciju puhala te rad, oprema i potrošni materijal. Po izvršenoj aktivnosti iz ove stavke izvršitelj dostavlja pisano izvješće Naručitelju o provedenim aktivnostima, utrošenom radu i materijalu, te stanju puhala i preporuke o daljnjim aktivnostima. | komplet | 1 |  | 0
INTERVENTNO ODRŽAVANJE
3 | Dolazak na lokaciju ŽCGO Kaštijun - po pisanom zahtjevu Naručitelja za interventno održavanje | komplet | 2 |  | 0
4 | Radni sat servisnog inženjera - po pisanom zahtjevu Naručitelja za interventno održavanje | sat | 10 |  | 0
5 | Radni sat servisnog tehničara - po pisanom zahtjevu Naručitelja za interventno održavanje | sat | 10 |  | 0
UKUPNO (EUR bez PDV-a): |  |  |  |  | 0
PDV (EUR): |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO (EUR s PDV-om): |  |  |  |  | 0
| U ____________, ____________________ |  |  | PONUDITELJ:
| Broj ponude: |  |  | ______________________________________________