## PRILOG I - Toškovnik
PRILOG I - Troškovnik
Predmet nabave: Održavanje klima uređaja
Evidencijski broj nabave: TO-JN-16/2025
Redni br. | OPIS USLUGE | JEDINICA MJERE | OKVIRNA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (EUR bez PDV-a) | UKUPNA CIJENA (EUR bez PDV-a)
ODRŽAVANJE KLIMA UREĐAJA NA LOKACIJI ŽCGO KAŠTIJUN
1 | Servis unutarnjih jedinica klima uređaja
| - rastavljanje uređaja, pranje antibakterijskim i dezinfekcijskim sredstvom; maske, filtera, izmjenjivača, kadice i turbine, kontrola freonskih i elektro spojeva i kontrola rada uređaja nakon sastavljanja UPOV - postrojenje; kom 8 (elektro 1, zgrada 4, kontejner 1, osmoza 2) VAGA - postrojenje; kom 1 RECIKLAŽNO DVORIŠTE; 1 kom TRAFOSTANICA - postrojenje; kom 1 SERVISNI CENTAR; kom 5 MBO - postrojenje; kom 10 (voditelj 1, svlač 1, KS2 1, MLVS 4, Valtorta 2, kontejner 1) UPRAVNA ZGRADA kom 11 | kom | 37 |  | 0
2 | Servis vanjskih jedinica klima uređaja
| - inspekcija i čišćenje vanjskog kućišta, rešetke i kondenzatora | kom | 20 |  | 0
3 | Servis 7 kanalnog klima uređaja 10 kW
| -pranje antibakterijskim i dezinfekcijskim sredstvom 7 kanalnih rešetki i podešavanje istih nakon pranja - MBO - postrojenje - biološka obrada KS1 | kom | 1 |  | 0
4 | Servis dizalice topline
| - čišćenje izmjenjivača topline od nečistoća, kontrola freonskih i elektro vodenih spojeva - MBO postrojenje - mehanička obrada | kom | 2 |  | 0
5 | Potvrda na nepropusnost - za dizalice topline
| - izdavanjem potvrde na nepropusnost (periodični pregled) za uređaje koji sadrže više od 3kg plina u sistemu, obavezan pregled svakih 6mj. | kom | 2 |  | 0
6 | Servis rekuperatora zraka
| - zamjena filtera, čišćenje i podešavanje tlačne i usisne rešetke - MBO KS1 | kom | 1 |  | 0
Ukupno - servis jednom godišnje (EUR bez PDV-a): |  | komplet | 2 |  | 0
7 | Hitne intervencije
| -s uključenim izdavanjem potvrde na nepropusnost (periodični pregled) za uređaje koji sadrže više od 3kg plina u sistemu, obavezan pregled svakih 6mj. | kom | 2
| - unutar 24h | sat | 20 |  | 0
UKUPNO (EUR bez PDV-a): |  |  |  |  | 0
PDV 25% (EUR): |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO (EUR s PDV-om): |  |  |  |  | 0
Napomena: - pri prvom čišćenju potrebno je izvagati te po potrebi nadopuniti količinu plina na svim jedinicama klima uređaja te napraviti detaljan servis klima uređaja - servis se izvodi 2x godišnje: 1. servis mora biti detaljan, dok na 2. servisu je dovoljno pranje maske, filtera i kadice, osim na mjestima gdje je povećano zaprljanje te se čisti kao na 1. servisu detaljno - voditi evidenciju servisa klima uređaja
Usluga održavanja na vanjskim jedinicama uključuje: Razmatranje eventualnih primjedbi koje imaju predstavnici korisnika uređaja na dosadašnji rad uređaja i njegovo otklanjanje; Kontrola svih zaštita za prevenciju od zaleđivanja vanjske jedinice; Kontrola podešenih parametara; Kontrola i uspoređivanje mjerenih tlakova i temperatura sa vanjskim instrumentima i usporedba izmjerenih veličina sa podacima koji se mogu očitati na display-u regulatora; Kontrola zaštitnog presostata visokog tlaka radne tvari; Kontrola kontakata u elektro panelu i njihovo dotezanje; Kontrola podešenosti bimetala za kompresore i ventilatore; Kontrola otpora namotaja i uzemljenja kompresora; Mjerenje radnih tlakova, temperatura (subcooling i superheating), struja i napona; Kontrola nepropusnosti freonske strane svakog rashladnog kruga detektorom; Kontrola konfiguracije kontrolnog modula - regulatora uređaja; Kontrola kiselosti ulja u svakom rashladnom krugu (test na kiselost testerom); Zamjena ulja sa originalnim uljem, ako test ukaže potrebu za promjenom; Kontrola nivoa ulja na revizijskim oknima kompresora; Puštanje u pogon po protokolu proizvođača i kontrola rada uređaja, uspoređivanje postignutih rezultata u radu sa rezultatima pri prvom puštanju u pogon, praćenje rada uređaja zajedno sa predstavnikom korisnika, odnosno rukovateljem; Edukacija osobe naručitelja koja je zadužena za rukovanje uređajem i davanje uputa za daljnje korištenje uređaja; Popunjavanje liste godišnjeg servisa po protokolu proizvođača; Završni pregled uređaja s rukovateljem, izrada zapisnika o izvršenim servisnim radnjama i potpisivanje zapisnika sa ovlaštenom osobom naručitelja te predaja uređaja na korištenje
Kemijsko pranje kondenzatora vanjskih jedinica; Kemijsko pranje kondenzatora obavlja se obvezno tijekom godišnjeg servisa i servisnog pregleda. Kemijsko pranje obavlja se ekološkim otapalima koja ne oštećuju aluminijske i bakrene dijelove kondenzatora. Prilikom kemijskog pranja potrebno je izvršiti demontažu ili zaštitu elektro dijelova uređaja kako bi se izbjeglo oštećenje elektromotora i elemenata regulacije, a po završetku je potrebno izvršiti montažu i elektro spajanje demontiranih dijelova.
Usluga održavanja na vanjskim jedinicama uključuje: Kontrola rada unutarnje jedinice, provjera funkcije jedinice u odnosu na rad vanjske jedinice. Pregled stanja isparivača (izmjenjivač freon/zrak) i zaprljanosti filtera. Pregled stanja ventilatora i elektro motora ventilatora. Ispitivanje svih funkcija mikroprocesorskog upravljačkog sklopa na unutarnjoj jedinici, provjera rada sa daljinskim upravljačem unutarnje jedinice. Kemijsko pranje isparivača i dezinfekcija unutarnje jedinice; Kemijsko pranje isparivača (freon/zrak) grijanja/hlađenja unutarnje jedinice obavlja se ekološkim otapalima koja ne oštećuju aluminijske i bakrene dijelove isparivača; Prilikom kemijskog pranja potrebno je izvršiti demontažu ili zaštitu elektro dijelova uređaja kako bi se izbjeglo oštećenje elektromotora i elemenata regulacije, a po završetku je potrebno izvršiti montažu i elektro spajanje demontiranih dijelova. Servisni pregled centralnog upravljačkog uređaja za upravljanje radom svih unutarnjih jedinica; Provjera svih parametara postignutih na unutarnjim jedinica i provjera parametara na display-u centralne jedinice. Kontrola funkcije kompletnog sustava sa display-a centralne jedinice.
Broj ponude:
U _______________, ________________ |  |  |  | PONUDITELJ: