## Troškovnik - OPREMA
PRILOG I - Troškovnik
Evidencijski broj nabave: TO-JN-153/2022
Red. Br. | Opis Stavke | JM | Okvirna količina | Jedinična cijena (EUR bez PDV-a) | Ukupno (EUR bez PDV-a)
SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA - OPREMA
1 | Dobava i isporuka: Kompaktna mikroprocesorska centrala za dojavu požara za prihvat 4 (8) petlje sa sveukupno 504 pojedinačna adresabilna elementa sljedećih karakteristika: - LCD alfanumeričkim zaslon za prikaz stanja i poruka 8x40 znakova - 1 relejni izlaz za RT alarm - 1 relejni izlaz za RT grešku - 12 programabilnih ulaza/izlaza - 1 Ethernet ulaz (RJ45) - 1 ugrađena Fdnet linijske kartice - ugrađena operacijska jedinica - ugrađeno napajanje 150W - kućište za smještaj baterija do 26Ah - izlaz 1,5A po FDnet linijskoj kartici - automatska konfiguracija - umrežavanje putem FCnet/SAFEDLINK ili Ethernet do 64 centrale - spajanje na DMS sustav putem BACnet komunikacijskog protokola - umrežavanja do 64 centrale - povezivanja na CNUS radnu stanicu - memorija za 13000 događaja - dimenzije 430 x 796 x 160 mm - modul za proširenje petlje FCI2025-A1 tip kao: Siemens Sinteso FC2040-AA + 4x FCI2003-A1 ili jednakovrijedan proizvod | kom | 1 | 0 | 0
2 | Dobava i isporuka: Optičko-dimno-termički analogno adresibilni javljač požara s ranom detekcijom dima u stvaranju, plamena, tinjajuće vatre, tekućina i krutih tvari. Ugrađen izolator kvara na petlji u samom javljaču, visoka otpornost na vlagu, ugrađen svjetlosni indikator za signalizaciju alarma. Visoka imunost na lažne alarme. Mogućnost zamjene detektora na visini do 8m bez korištenja ljestvi ili bine korištenjem Siemens alata za testiranje i zamjenu detekotra. Selektivnu detekciju zahvaljuje podešenim parametrima ASA tehnologije. Mogućnost podešavanja javljača prema sljedećim parametrima: - prema riziku nastanka požara,utjecaju osoba na uzrok stvaranja požara, mogućnostima lažnih alarma, brzini odziva, požarnom opterećenju i obliku prostora - mogućnost odabira rada kao optički, termički ili optičko-termički detektor - ugrađena 2 optička i 2 termička senzora - opcija automatskog testiranja detektora putem DFT tehnologije (Disturbance- Free Test) - podržava skeniranje vanjskih indikatora alarma - podržava testiranje paralelnog indikatora - radni napon: 12V DC - 33V DC - dimenzija s podnožjem: Φ 100 x 54.6 mm - potrošnja 65-230 μA - težina: 106 g - dopuštena vlažnost: 95% - dopuštena brzina zraka: do 20 m/s - radna temperatura: -35°C do +70°C - standardi: EN54-5, EN54-7, EN54-17, EN 54-27, EN54-29, VdS tip kao: Siemens Sinteso FDOOT241-A ili jednakovrijedan proizvod | kom | 41 | 0 | 0
3 | Dobava i isporuka: Optičko-dimno-termički-CO analogno adresibilni javljač požara s ranom detekcijom dima u stvaranju, plamena, tinjajuće vatre, tekućina i krutih tvari te svih oblika izgaranja vatre CO . Ugrađen izolator kvara na petlji u samom javljaču, visoka otpornost na vlagu, ugrađen svjetlosni indikator za signalizaciju alarma. Visoka imunost na lažne alarme zahvaljujući 2 senzora topline i CO senzorom. Mogućnost zamjene detektora na visini do 8m bez korištenja ljestvi ili bine korištenjem Siemens alata za testiranje i zamjenu detekotra. Selektivnu detekciju zahvaljuje podešenim parametrima ASA tehnologije. CO detektcija putem elektro-kemijske CO ćelije. Mogućnost podešavanja javljača prema sljedećim parametrima: - prema riziku nastanka požara,utjecaju osoba na uzrok stvaranja požara, mogućnostima lažnih alarma, brzini odziva, požarnom opterećenju i obliku prostora - mogućnost odabira rada kao optički, termički, optičko-termički detektor, ili CO detektor - ugrađena 2 optička, 2 termička senzora i CO senzor - radni napon: 12V DC - 33V DC - dimenzija s podnožjem: Φ 100 x 54.6 mm - potrošnja 65-230 μA - težina: 106 g - dopuštena vlažnost: 95% - dopuštena brzina zraka: do 20 m/s - radna temperatura: -35°C do +70°C - standardi: EN54-5, EN54-7, EN54-17, EN 54-29, EN54-31, VdS tip kao: Siemens Sinteso FDOOTC241 ili jednakovrijedan proizvod | kom | 70 | 0 | 0
4 | Dobava i isporuka: Optički-dimni analogno adresibilni javljač požara s ranom detekcijom dima u stvaranju, plamena i tinjajuće vatre. Ugrađen izolator kvara na petlji u samom javljaču, visoka otpornost na vlagu, ugrađen svjetlosni indikator za signalizaciju alarmom. Visoka imunost na lažne alarme. Mogućnost zamjene detektora na visini do 8m bez korištenja ljestvi ili bine korištenjem Siemens alata za testiranje i zamjenu detekotra. Selektivnu detekciju zahvaljuje podešenim parametrima ASA tehnologije. Mogućnost podešavanja javljača prema sljedećim parametrima: - prema riziku nastanka požara,utjecaju osoba na uzrok stvaranja požara, mogućnostima lažnih alarma, brzini odziva, požarnom opterećenju i obliku prostora - ugrađena 2 optička senzora - opcija automatskog testiranja detektora putem DFT tehnologije (Disturbance- Free Test) - podržava skeniranje vanjskih indikatora alarma - podržava testiranje paralelnog indikatora - integriran senzor temperature za mjerenje temperature sobe - radni napon: 12V DC - 33V DC - dimenzija s podnožjem: Φ 100 x 54.6 mm - potrošnja 180-230 μA - težina: 103 g - dopuštena vlažnost: 95% - dopuštena brzina zraka: do 5 m/s - radna temperatura: -25°C do +70°C - standardi: EN54-7, EN54-17, VdS tip kao: Siemens Sinteso FDO241 ili jednakovrijedan proizvod | kom | 4 | 0 | 0
5 | Dobava i isporuka standardnog podnožja analogno adresabilnih javljača. tip kao: Siemens Sinteso FDB221 ili jednakovrijedan proizvod | kom | 115 | 0 | 0
6 | Dobava i isporuka dodatne kutije za povećanu IP zaštitu, za ugradnju CO detektora tip kao: Siemens Sinteso FDB295 ili jednakovrijedan proizvod | kom | 70 | 0 | 0
7 | Dobava i isporuk paralelnog indikatora prorade javljača: - montaža na strop - bijela boja, RAL 9010 - potrošnja max. 35mA - stupanj zaštite: IP40 - radni napon: 5V DC - 8V DC - radna temperatura: -25°C do +80°C - dimenzije 85 x 85 x 28 mm tip kao: Siemens FDAI92 ili jednakovrijedan proizvod | kom | 4 | 0 | 0
8 | Dobava i isporuka: Analogno adresabilni ručni javljač s ugrađenim izolatorom petlje - crvena boja, RAL 3000 - indirektno aktiviranje prekidača na način razbij staklo i pritisni tipku - s resetabilnim elementom, reset plastičnim ključem - radni napon: 12V DC - 33V DC - stupanj zaštite: IP64 - potrošnja: 200 μA - radna temperatura: -25°C do +70°C - zaštitni poklopac od slučajne aktivacije DMZ1197-AC - zaštitna brtva DMZ1197-AD - standardi: EN54-11, EN54-17, VdS tip kao: Siemens FDME223 + FDMH293-R + DMZ1197-AD + DMZ1197-AC ili jednakovrijedan proizvod FDM226 + FDMC295 | kom | 22 | 0 | 0
9 | Dobava i isporuka: Ulazno-izlazni modul, Siemens protokol, 4 ulaza i 4 izlaza - decentralizirano upravljanje različitim funkcijama (požarna vrata, ventilatori, klima sustavi, dizala i td.) - ulazne linije su nadzirane na prekid linije i kratki spoj s odgovarajućim otpornicima i mogu se pojedinačno konfigurirat - automatsko adresiranje - ugrađen izolator petlje - automatsko prepoznavanje vrste modula - LED lampice za signalizaciju rada - potrošnja max. 0.75 mA - beznaponski relejni izlazi: DC 30 V / 4 A, max. 120 W, AC 250 V / 4 A, max. 1000 VA - napajanje 12V DC - 33V DC - radna temperatura: -25 °C do +60 °C mogućnost nadzora 230Vac/ 4A linija i v.zaklopki s feedback ulazom - stupanj zaštite uz pripadajuće kućište i odgovarajućim uvodnicama koje treba prilagoditi dimenzijama kabela: IP65 - standardi: EN54-17, EN54-18, VdS - kutija za smještaj modula FDCH221 tip kao: Siemens FDCIO222 + FDCH221 ili jednakovrijedan proizvod | kom | 26 | 0 | 0
10 | Ulazno-izlazni modul, Siemens protokol, 1 ulaz i 1 izlaz - decentralizirano upravljanje različitim funkcijama (požarna vrata, ventilatori, klima sustavi, dizala i td.) - ulaz je nadziran na prekid linije i kratki spoj s otpornikom - ulaz se može konfigurirati za prihvat npr. statusa, tehničkih informacija ili alarma - automatsko prepoznavanje vrste modula - mogućnost konfiguracije nadziranog izlaza sa zasebnim napajanjem za upravljanje i napajanje npr. signalizacije - automatsko adresiranje - ugrađen izolator petlje - LED lampice za signalizaciju rada - potrošnja max. 0.4 mA - beznaponski relejni izlaz:AC 22 V, 2 A, max. 44 VA DC 30 V, 2 A, max. 60 W - napajanje 12V DC - 33V DC - radna temperatura: -25 °C do +60 °C - stupanj zaštite uz pripadajuće kućište i odgovarajućim uvodnicama koje treba prilagoditi dimenzijama kabela: IP65 - standardi: EN54-17, EN54-18, VdS - kutija za smještaj modula FDCH221 Tip kao: Siemens FDCIO221 + FDCH221 ili jednakovrijedan proizvod | kom | 27 | 0 | 0
11 | Dobava i isporuka: Izlazni modul, Siemens protokol, 4 ulaza - ulazne linije su nadzirane na prekid linije i kratki spoj s odgovarajućim otpornicima i mogu se pojedinačno konfigurirat - ulazi se mogu konfigurirati pojedinačno za prihvat npr. statusa, tehničkih informacija ili alarma - automatsko adresiranje - ugrađen izolator petlje - automatsko prepoznavanje vrste modula - LED lampice za signalizaciju rada - potrošnja max. 0.35 mA - napajanje 12V DC - 33V DC - radna temperatura: -25 °C do +60 °C - stupanj zaštite uz pripadajuće kućište i odgovarajućim uvodnicama koje treba prilagoditi dimenzijama kabela: IP65 - standardi: EN54-17, EN54-18, VdS - kutija za smještaj modula FDCH221 tip kao: Siemens FDCI222 + FDCH221 ili jednakovrijedan proizvod | kom | 8 | 0 | 0
A. | SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA - OPREMA - UKUPNO: |  |  |  | 0